第46届世赛湖北省选拔赛制冷与空调赛项竞赛

技术工作文件

一、赛项名称

制冷与空调

二、职业及职责描述

制冷工程人员在商业、家庭和工业项目中进行包括冷链、冷藏和空调等工作，既要考虑成本问题、产品和服务质量、顾客需求等，又要考虑环境影响等问题，从而维持企业的发展。

优秀工程人员应当具备良好工作组织能力、自我管理能力、沟通技巧、问题解决能力和自身知识积累的能力；无论是单独工作或是团队合作，制冷工程人员都应当具有高度的责任心，确保安全的操作和高质量的安装维护工作。越是优秀的工程人员越能适应复杂性高的大型工程项目。这样的人员往往能够促进经济发展和人类健康发展，为国家和全球作出积极的效应。

三、赛项目的

（一）主要目的

全面贯彻落实党的十九大提出的“建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气”精神，通过组织选拔赛，以赛促教、以赛促评、以赛促练，促进湖北省技能竞赛和技能人才培养工作科学、有序发展。

创新省选拔赛组织形式，借鉴世界技能大赛（以下简称世赛）标准，通过组织省选拔赛，选拔优秀参赛选手入围国赛，进而到国内集训队，同时使参赛选手、裁判人员、赛场工作人员等进一步熟悉世赛技术要求，加深对相关项目技术技能发展趋势的了解与认识，为最终能选拔优秀参赛选手参加第 46 届世赛奠定基础。

（二）考核目的

本项目旨在规定的时间内考核选手一系列制冷与空调专业工作使用的关键技能，主要包括：

- 系统设计技能

- 管工、焊工、布线等制作与安装技能

- 吹污、压力测试、抽真空、真空测试、制冷剂回收、充注及测试、电气测试技能

- 制冷及电气系统调试技能

- 设备制冷与电控系统故障排查与修复技能

- 制冷设备运行管理技能

- 工作实践与安全

四、竞赛方式与内容

（一）竞赛方式

比赛以个人赛方式进行，每个参赛队由4名比赛选手组成（承办方可以派6名比赛选手），每名比赛选手配1名指导教师。

（二）竞赛内容

比赛内容分为制冷系统制作与安装、电控系统制作与安装、系统测试、系统故障排查与修复、系统调试等部分，同时考核选手的职业素养。参赛选手按照竞赛任务书的要求，在规定时间内完成以下任务（约4小时）：

1.制冷系统制作与安装

参赛选手根据竞赛任务书中的工作要求，制作图纸要求的部件，并在工作台上将制冷系统零部件进行组装，完成相应的零部件安装、管道安装、管道保温以及制冷系统吹污、保压等工作。

2.电控系统制作与安装

参赛选手根据竞赛任务书中的工作要求，进行电控系统制作与安装，并完成电气零部件测量。

3.系统测试

参赛选手根据竞赛任务书工作要求，进行氮气测试和真空测试，同时完成电气系统测试。

4.系统故障排查、修复

参赛选手根据竞赛任务书中的工作要求，检测并排除系统故障，使得系统能正常工作。

5.系统调试

参赛选手完成系统故障排查与修复后，根据竞赛任务书中的工作要求，完成制冷剂充注，开机运行并调试到相应参数，完成制冷系统运行数据测量等任务。

6.职业素养

根据安全操作规程和职业岗位要求，完成竞赛任务的所有任务。遵守赛场纪律，尊重裁判和赛场工作人员。爱惜赛场设备及器材，保持赛位整洁。

五、竞赛规则

（一）参赛要求

1.比赛所用的设备、仪器、工具、材料等由大赛执委会统一提供，各参赛选手可以根据需要对应现场配备已有的工具选择使用自己的工具。自带工具进场和离场都需要工作人员检查。

2.参赛选手在比赛开始前30分钟前到指定地点检录，接受工作人员对选手身份、资格和有关证件的检查。比赛计时开始，选手未到的，视为自动放弃。

3.比赛用赛位由抽签确定，不得擅自变更、调整。

4.选手在比赛过程中不得擅自离开赛场。如有特殊情况，须经裁判人员同意。选手休息、饮水、上洗手间等不安排专门用时，统一计在比赛时间内，比赛计时以赛场设置的时钟为准。

5.竞赛期间，选手不得将手机等通信工具带入赛场。非同组选手之间不得以任何方式传递信息，如传递纸条、用手势表达信息、用暗语交换信息等。

6.所有人员在赛场内不得喧哗，不得有影响其他选手完成工作任务的行为。

7.爱护赛场提供的器材，不得移动赛场内台桌、设备和其它物品的定置，不得故意损坏设备和仪器。

8.完成比赛任务期间，不得与其他参赛选手讨论，不得旁窥其他参赛选手的操作。

9.遇事应先举手示意，并与裁判人员协商，按裁判人员的意见办理。

10.若是程序问题，参赛选手可以要求工作人员协助完成，并停止一切工作开始计时，以备补时需要。

11.比赛过程中，选手须严格遵守安全操作规程以确保人身及设备安全。选手因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权中止该队比赛；如非选手个人原因出现设备故障而无法比赛，由裁判长视具体情况做出裁决（调换到备份赛位或调整至最后一场次参加比赛）。裁判长确定设备故障时可派技术支持人员排除故障后继续比赛，并补足所耽误的比赛时间。

12.参赛选手如需提前结束比赛，应举手向裁判员示意，由裁判员记录比赛结束时间。参赛选手结束比赛后不得再进行任何操作。

13.选手须按照程序提交比赛结果，配合裁判做好赛场情况记录并与裁判一起签字确认，不得拒签。

14.不乱摆放工具，不乱丢杂物，完成比赛任务后清洁赛位、工具、线头、废弃物品，不得遗留在赛位上。

15.比赛结束后参赛选手应到指定地点等候，待裁判员允许后方可离开。

16.文明用语，尊重裁判和其他选手，不得辱骂裁判和赛场工作人员，不得打架斗殴。

17.任何人不得以任何方式暗示、指导、帮助参赛选手，对造成后果的，视情节轻重酌情扣除参赛选手成绩。

18.比赛过程中，除参加当场次比赛的选手、执行裁判员、现场工作人员和经批准的人员外，其他人员一律不得进入比赛现场；比赛结束后，参赛人员应根据指令及时退出比赛现场，对不听劝阻、无理取闹者追究责任，并通报批评。

19.裁判长在比赛结束前15分钟提醒选手，裁判长发布比赛结束指令后所有参赛选手立即停止操作，按要求清理赛位，不得以任何理由拖延比赛时间。

20.参赛选手不得将竞赛任务书、图纸、草稿纸和工具等与比赛有关的物品带离赛场，选手必须经现场裁判员检查许可后方能离开赛场。

21.参赛选手需按照竞赛要求提交比赛结果，裁判员签字确认。

（二）熟悉场地

1.选手报到后由主办方组织各参赛队熟悉场地。熟悉场地时，参赛队限定在观摩区活动，不得进入比赛区。同时召开领队会议，宣布比赛纪律和有关规定。

2.熟悉场地时应严格遵守相关规定，严禁喧哗、拥挤、打闹，避免发生意外事故。

（三）成绩评定及公布

1.组织分工

在赛项执委会的领导下成立由检录组、裁判组和仲裁组组成的成绩管理组织机构。具体要求与分工如下：

（1）检录工作人员负责对参赛队伍（选手）进行点名登记、身份核对等工作。

（2）裁判组实行“裁判长负责制”。设裁判长1名，全面负责赛项的裁判管理工作并处理比赛中出现的争议问题。

（3）裁判员根据要求在符合条件的推荐裁判名单中选取，分为加密裁判、现场裁判和结果评分裁判。加密裁判负责组织参赛队伍抽签，对参赛队信息、抽签代码等进行加密，不参与评分工作；现场裁判按规定做赛场记录，维护赛场纪律，评定参赛队的现场得分和过程得分；结果评分裁判负责对参赛队伍的比赛任务完成结果、比赛表现评分。

（4）仲裁组负责接受由参赛队领队提出的对裁判结果的申诉，组织复议并及时反馈复议结果。

2.成绩评分

（1）现场评分和过程评分

现场裁判依据现场评分标准，对参赛选手的操作规范、现场表现等进行评分。评分结果由裁判签字确认。

现场裁判根据参赛选手在分步操作过程中的规范性、合理性以及完成质量等，依据评分标准按步给分。

- 结果评分

结果评分裁判组成评分组，根据标准对模块作业结果给分。

（3）抽检复核

为保障成绩统计的准确性，执委会对赛项总成绩进行抽检复核。错误率超过5%的，则认定为非小概率事件，裁判组须对所有成绩进行复核。

六、技术规范

（一）专业教育教学要求

满足制冷相关专业所规定的教学内容中涉及到制冷原理技术、冷冻冷藏技术、应用电子技术、管路规范安装工艺、管路系统吹污、打压检漏、抽真空、系统工况运行以及自动控制技术、线路自动检测、故障智能设置等方面的知识和技能要求。

（二）行业、职业技术标准

1.GB／T 18517-2001制冷术语。

2.45届世赛国赛公布标准。

3.GB/T 11790-1966设备及管道保冷技术通则。

4.AQ 7004-2007制冷空调作业安全技术规范。

5.GB 9237-2001制冷和供热用机械制冷系统安全要求。

6.GB 25131-2010蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组安全要求。

7.JB 8701-1998制冷用板式换热器。

8.GB/T 4728-2008电气简图用图形符号。

9.GB 50254-2014电气装置安装工程低压电器施工及验收规范。

10.GB/T 7778-2008制冷剂编号方法和安全性分类。

11.GB 8877—2008家用和类似用途电器安装、使用、维修安全要求。

12.空调器装配工国家职业标准（职业编码6-05-10-01）。

13.中央空调系统操作员国家职业标准（职业编码4-07-03-05）。

14.制冷空调系统安装维修工国家职业标准（职业编码6-29-03-05）。

15.制冷工国家职业标准（职业编码6-03-01-06）。

16.电气设备安装工国家职业标准（职业编码6-23-10-02）。

17.电工国家职业标准（职业编码6-07-06-05）。

18.可编程控制系统设计师国家职业标准（职业编码X2-02-13-10）。

七、技术平台

本赛项选用的技术平台为肇庆三向教学仪器制造股份有限公司生产的SX-CSC08A现代冷库技术综合实训考核设备。

（一）技术参数

1.工作电源：单相三线220V±10%，50Hz。

2.工作环境：温度≤35℃、相对湿度≤85%。

3.额定功率：≤2KW。

4.安全保护：设备漏电过载保护、压缩机过载及启动保护、压力保护。

5.制冷量：1.2KW～3.9KW（-15℃～+25℃）。

6.制冷剂：R134a。

7.制冷剂充注量：2.0kg±10%。

8.冷藏室温度：+2℃。

9.冷冻室温度：-15℃。

10.整体外型尺寸(L*W*H)：2830mm*810mm*1830mm。

11.双室柜体外型尺寸(L*W*H)：1300mm*700mm*1830mm。

12.工作台尺寸(L*W*H)：1530mm*810mm*600mm。

（二）主要设备配置

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.场地工具设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工位隔板 | 3.5m*3.2m | 套 | 1 |  |
| 2 | 操作工作台 | SX-815Q-33 | 张 | 1 | 1400*700*620mm |
| 3 | 水桶 | 10L | 个 | 1 |  |
| 4 | 灭火器 |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 扫帚及垃圾铲 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 穿电缆地槽 |  | 条 | 1 |  |
| 7 | 分类垃圾回收桶 | 铜/电线/有害/其他 | 个 | 4 |  |
| 8 | 回收机及回收瓶 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | “OFN”牌 |  | 个 | 1 |  |
| 10 | 电源维修牌 |  | 个 | 1 |  |
| 11 | 阻燃挡板 | 300*300 | 块 | 1 |  |
| 12 | 磷铜焊料 | L209 | 条 | 4 | 放入焊料盒 |
| 2.竞赛设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷库柜体 | SX-CSC08A-01 | 台 | 1 | 1300*700*1830mm |
| 2 | 系统工作台 | SX-CSC08A-02 | 张 | 1 | 1530*810*600mm |
| 3 | 电气控制箱 | SX-CSC08A-03 | 台 | 1 | 780*650*280mm |
| 4 | 制冷管路系统 | SX-CSC08A-04 | 套 | 1 | / |
| 3.系统零部件(根据竞赛需求部分已安装) |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷凝机组 | CAJ4511YHR | 台 | 1 |  |
| 2 | 螺纹干燥过滤器 | CT-052 | 个 | 1 |  |
| 3 | 螺纹视液镜 | SG-3/8 | 个 | 1 | 含纳子 |
| 4 | 热力膨胀阀 | TN2 | 个 | 2 | 含感温包固定夹 |
| 5 | 电子膨胀阀 | EX2-I00 | 套 | 1 | 含控制组件 |
| 6 | 流口组件 | N00 | 个 | 1 |  |
| 7 | 流口组件 | N01 | 个 | 1 |  |
| 8 | 流口组件 | N0X | 个 | 1 |  |
| 9 | 螺纹电磁阀 | 1064-3 | 个 | 3 |  |
| 10 | 螺纹手阀 | KM-3/8 SAE | 个 | 2 | 含纳子 |
| 11 | 球阀 | GBC 6S | 个 | 1 |  |
| 12 | 止回阀 | 020-1042 | 个 | 1 |  |
| 13 | 能量调节阀 | KVC15 | 个 | 1 |  |
| 14 | 蒸发压力调节阀 | KVC12 | 个 | 1 |  |
| 15 | 压力开关 | KP15 | 个 | 1 |  |
| 16 | 冷凝压力开关 | KP1 | 个 | 1 |  |
| 17 | 高压表 | HS-OG-3.8H | 个 | 2 |  |
| 18 | 低压表 | HS-OG-1.8H | 个 | 1 |  |
| 4.系统配件1(根据竞赛需求部分已安装) |  |  |  |  |  |
| 1 | 焊接弯头 | 1/2" | 个 | 3 |  |
| 2 | 螺纹对接 | 1/4" | 个 | 4 | 含纳子 |
| 3 | 螺纹对接 | 3/8" | 个 | 16 | 含纳子 |
| 4 | 螺纹变径对接 | 1/2"-3/8" | 个 | 2 |  |
| 5 | 螺纹三通 | 1/4" | 个 | 4 | 含纳子 |
| 6 | 螺纹三通 | 3/8" | 个 | 2 | 含纳子 |
| 7 | 螺纹三通 | 1/2" | 个 | 2 | 含纳子 |
| 8 | 螺纹三通 | 5/8" | 个 | 2 | 含纳子 |
| 9 | 钠子 | 3/8" | 个 | 5 |  |
| 10 | 钠子 | 5/8" | 个 | 5 |  |
| 11 | 变径钠子 | 1/2"-1/4" | 个 | 1 |  |
| 12 | 变径钠子 | 3/8"-5/8" | 个 | 4 |  |
| 13 | 变径钠子 | 1/2"-5/8" | 个 | 2 |  |
| 14 | 变径钠子 | 1/2"-3/8" | 个 | 4 |  |
| 15 | 变径钠子 | 1/4"-5/8" | 个 | 1 |  |
| 16 | 铜管固定座 | Ø12(P码) | 个 | 10 |  |
| 17 | 铜管固定座 | Ø16(P码) | 个 | 35 |  |
| 18 | 铜管固定座 | Ø20(Ω码) | 个 | 4 |  |
| 19 | 铜管固定座 | Ø30(P码) | 个 | 4 |  |
| 20 | 过滤器专用固定座 | M-57(O码) | 个 | 1 | 含M8*50螺栓垫片 |
| 5.系统配件2(根据竞赛需求部分已安装) |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆固定座 | HC-4 | 个 | 10 |  |
| 2 | 电缆固定座 | HC-3 | 个 | 20 |  |
| 3 | 接线端子 | 旗插、直插式各5 | 个 | 10 | 连护套 |
| 4 | 接线端子 | SV1.25-4S | 个 | 35 |  |
| 5 | 接线端子 | RV2-5S | 个 | 15 |  |
| 6 | 接线端子 | RV2-8S | 个 | 2 |  |
| 7 | 欧式端子 | E1008 | 个 | 15 |  |
| 8 | 地线标式 | R5、R2各2 | 个 | 4 |  |
| 9 | 电工胶布 | / | 卷 | 1 |  |
| 10 | 自攻螺丝 | M4*10 | 颗 | 20 |  |
| 11 | 自攻螺丝 | M4*20 | 颗 | 50 |  |
| 12 | 自攻螺丝 | M4*30 | 颗 | 20 |  |
| 13 | 自攻螺丝 | M4*50 | 颗 | 30 |  |
| 14 | 自攻螺丝 | M4*60 | 颗 | 40 |  |
| 15 | 螺栓 | M8*50 | 套 | 5 | 连螺帽、垫圈 |
| 16 | 螺栓 | M4*8 | 套 | 15 | 连螺帽、垫圈 |
| 17 | 电缆接头 | PG11 | 个 | 4 |  |
| 18 | 电缆接头 | PG13.5 | 个 | 2 |  |
| 6.系统配件3(根据竞赛需求部分已安装) |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜管 | 3/8"*0.8mm | 米 | 8 |  |
| 2 | 铜管 | 1/4"*0.6mm | 米 | 2 |  |
| 3 | 毛细管 | 1/8*0.3 | 米 | 2 |  |
| 4 | 铜管 | 5/8"*1.2mm | 米 | 30 |  |
| 5 | 铜管 | 1/2"*1.0mm | 米 | 2 |  |
| 6 | 铜管 | 1"*1.2mm | 米 | 1 |  |
| 7 | 电线 | 1*2.5mm² | 米 | 1 | 地线（黄绿） |
| 8 | 电缆 | 3*1.0mm² | 米 | 8 |  |
| 9 | 电缆 | 2*0.75mm² | 米 | 2 |  |
| 10 | 电缆 | 3*2.5mm² | 米 | 2 |  |
| 11 | 电缆 | 4*2.5mm² | 米 | 2 |  |
| 12 | 保温套 | 5/8"*3/8" | 条 | 2 |  |
| 13 | 保温套 | 3/8"*3/8" | 条 | 2 |  |
| 14 | 保温胶带 | 30*500 | 条 | 1 |  |
| 15 | 保温套胶水 | UHU35ml | 瓶 | 2 |  |
| 16 | 润滑油 | 50 ml | 盒 | 1 | 专用盒 |
| 17 | 泡沫检漏液 | 125 ml | 瓶 | 1 |  |
| 18 | 扎带 | CV-100 | 条 | 30 |  |
| 19 | 扎带 | CV-200 | 条 | 20 |  |
| 20 | 扎带 | CV-300 | 条 | 2 |  |
| 21 | 钣金件（网板） | 1260*470*1.2 | 件 | 1 |  |

（三）工具配置

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼罩 | 2820(RS 740-1450) | 副 | 1 |  |
| 2 | 钳形表 | UT200A ) | 个 | 1 |  |
| 3 | 数字万用表 | UT139C | 套 | 1 |  |
| 4 | 数字兆欧表 | UT501 | 个 | 1 |  |
| 5 | 可调测电笔 | UT13A | 支 | 1 |  |
| 6 | 排插 | 220V带地线4位 | 个 | 1 |  |
| 7 | 电工刀 | 4寸 | 把 | 1 |  |
| 8 | 角尺 | 0-300 | 把 | 1 |  |
| 9 | 游标卡尺 | 150mm带表 | 把 | 1 |  |
| 10 | 水平尺 | 66CM | 把 | 1 |  |
| 11 | 圆锉刀 | 小号 细齿 | 把 | 1 |  |
| 12 | 螺丝批头 | 25支X型 | 套 | 1 |  |
| 13 | 钻头 | 09580-M19 1.0-10mm 进位 0.5mm公制19支装 | 套 | 1 |  |
| 14 | 锂手电钻 | TSR1080-2-LI | 把 | 1 |  |
| 15 | 平口钳 | QH-80MM | 把 | 1 |  |
| 16 | 剥线钳 | FWS-7 6寸 | 把 | 1 |  |
| 17 | 电缆剥线器 | BX-30 8"" 70-300平方 | 把 | 1 |  |
| 18 | 斜口钳 | 84-412 | 把 | 1 |  |
| 19 | 老虎钳 | 6寸*150MM | 把 | 1 |  |
| 20 | 尖嘴钳 | HP-6 6寸 | 把 | 1 |  |
| 21 | 台虎钳 | QB100 4寸 | 台 | 1 |  |
| 22 | 压线钳 | 0.5-6mm2 货号(84-847-22) | 把 | 1 |  |
| 23 | 螺丝刀 | 68-0002C-23 | 套 | 1 |  |
| 24 | 扳手套装 | 94-400 | 套 | 1 |  |
| 25 | 活动扳手 | 95-046 | 个 | 1 |  |
| 26 | 活动扳手 | 95-047 | 个 | 1 |  |
| 27 | 活动扳手 | 95-048 | 个 | 1 |  |
| 28 | 胶锤 | 30mm | 把 | 1 |  |
| 29 | 点火器 | 222KF(BD-JJ) | 把 | 1 |  |
| 30 | 倒角器 | EL0300GT | 把 | 1 |  |
| 31 | 不锈钢管子割刀 | 25SP单片刀片 | 个 | 1 |  |
| 32 | 扩管器 | VFT-908 | 套 | 1 |  |
| 33 | 小割刀 | HS-127 | 个 | 1 |  |
| 34 | 双表阀 | HS-S60-1234 | 套 | 1 |  |
| 35 | 冷媒瓶带阀 | R134a（货号1450） | 个 | 1 |  |
| 36 | 回收机 | VRR24L | 台 | 1 |  |
| 37 | 真空泵 | FY-2C-N | 台 | 1 |  |
| 38 | 手提式焊炬 | H03-BD 99型 2500度 2升 | 套 | 1 |  |
| 39 | 制冷剂检漏仪 | VLD-1 | 个 | 1 |  |
| 40 | 真空负压表 | 表面直径：75MM、精度等级：1.6 | 个 | 1 |  |
| 41 | 电子称 | VES-50B | 个 | 1 |  |
| 42 | 弯管器 | CM-364-04-1/4" 6mm | 把 | 1 |  |
| 43 | 弯管器 | CM-364-06-3/8 "10mm | 把 | 1 |  |
| 44 | 弯管器 | CM-364-08-1/2" 12mm | 把 | 1 |  |
| 45 | 弯管器 | 5/8 "16mm | 把 | 1 |  |
| 46 | 磁性控制器 | SVOM-18 | 个 | 2 |  |

（四）工作站尺寸

长*宽*高（L*W*H）=3800*3200*1830mm。

八、评分规则

竞赛评分表按照中文版CIS系统格式，并使用该系统自动计算和汇总分值。本项目不公开具体评分细则，各模块的评分细则模式请参照各模块样题中的评分细则。

（一） 评价分

评价分（Judgement）打分方式：评价分评判小组成员参考评分细则对每个评分点，各自单独评权重分，计算出平均权重分，除以 3 后再乘以该子项的分值计算出实际得分。裁判相互间的分差必须小于等于 1分，否则需重新进行评分。如还是存在问题的，在裁判长组织下进行讨论并获得一致观点，再重新进行打分。

权重表如下：

| 权重分值 | 要求描述 |
| --- | --- |
| 0分 | 作品低于行业标准 |
| 1分 | 作品符合行业标准 |
| 2分 | 作品符合行业标准，且在某些方面高于行业标准 |
| 3分 | 作品全方位超过行业标准，接近完美 |

（二）测量分

测量分（Measurement）打分方式：严格按照评分细则中的评分要求进行评分。

按模块设置现场裁判和结果评分裁判，现场裁判依据现场评分标准，对参赛选手的操作规范、现场表现等进行评分。评分结果由裁判签字确认。现场裁判根据参赛选手在分步操作过程中的规范性、合理性以及完成质量等，依据评分标准按步给分。

结果评分裁判组成小组，根据标准按模块评分。如果异议过大，由裁判长组织讨论商议成统一分值。

公开赛项评分标准和评分方式，赛项最终得分按百分制计分。成绩评定必须在公开、公平、公正、独立、透明的条件下进行。

（三）评分细则

| 评分标准一级指标 | 评分标准二级指标 | 分值 | 评分说明 | 得分 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、制冷系统部件制作与安装 （10+20分） | 设备处于安全状态（电、压力、位置） | 0.2 | □Yes/□No |  | 测量分 （过程评分） |
|  | 穿着正确的服装、鞋 | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 穿戴正确的手套（管加工、制冷剂操作、强电操作） | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 要求佩戴护目镜 | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 离开工位一直关闭电源 | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 离开工位一直关闭氮气 | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 工位一直保持干净整洁 | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 使用正确的工具进行安全操作，且每个步骤都是安全的 | 0.2 | □Yes/□No |  |  |
|  | 蒸发器制作整体效果 | 4 | 权重分： 0分，低于行业标准 1 分，符合行业标准 2 分，高于行业标准 3 分，接近完美 |  | 评价分 |
|  | 蒸发器回油弯制作（回气管大于200mm垂直管有回油弯要求） | 1 | □Yes/□No |  | 测量分 （结果评分） |
|  | 蒸发器管件尺寸误差不超过±2mm | 1 | 每处0.5分 |  |  |
|  | 蒸发器盘管横向管或纵向管间距误差±2mm | 1 | 每处0.5分 |  |  |
|  | 蒸发器管件弯曲部分无皱褶情况 | 0.6 | 每处0.2分 |  |  |
|  | 蒸发器管件无变形情况 | 1 | 每处0.5分 |  |  |
|  | 蒸发器管卡固定间距要求小于400mm | 0.4 | 每处0.2分 |  |  |
|  | 蒸发器管件无压扁情况（任一压扁处厚度小于原管径二分之一视为废管，蒸发器制作全部分数都扣除） | 1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 正确使用工具制作安装管道（不能用脚校正铜管，不能用锤子强行装配零件和管路）（1处不符合，扣0.2分，扣完为止） | 1.0 | 每处0.2 |  |  |
|  | 正确使用工具安装零部件（未双扳手操作固定铜管件，扣0.5分/次) | 1.0 | 每处0.5 |  |  |
|  | 管件制作后，管件口密封（1处不符合，扣0.2分，扣完为止）。 | 0.4 | 每处0.2 |  |  |
|  | 管件制作中，与制作管件相关的零部件及管件总是在密封的情况下（1处不符合，扣0.2分，扣完为止）。 | 0.4 | 每处0.2 |  |  |
|  | 无使用额外的零部件及材料来完成整个工作 | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 以可控的方式释放氮气及氮气操作规范（发出强烈噪声，扣完分） | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 正确进行排污操作（压力0.4-0.6Mpa,压力不正确扣1分；有1根管件未排污，扣0.5分） | 1.0 | 每处0.5或1 |  |  |
|  | 喇叭口制作平整光滑、无裂口、无变形、无卷边（每处扣0.2分） | 0.8 | 每处0.2 |  |  |
|  | 按图纸连接系统，零部件布局及连接正确（错一处扣1.0分） | 3.0 | □Yes/□No |  |  |
|  | 视液镜安装正确（镜面水平向上、方便观察，错一处扣0.5分） | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 电磁阀安装正确（阀体垂直安装，注意磁性控制器正确使用，错一处扣0.5分） | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 膨胀阀安装正确（阀杆方向正确、水平安装，错一处扣1.0分） | 1.0 | □Yes/□No |  |  |
|  | 膨胀阀感温包安装正确（位置距离蒸发器出口不超过400mm、径向水平安装，置于管道上方，错一处扣1.0分） | 1.0 | □Yes/□No |  |  |
|  | 按图纸连接系统，管件尺寸误差不超过±2mm（每处扣0.3分） | 1.2 | 每处0.3 |  |  |
|  | 无多余接口（每处扣0.3分） | 0.3 | □Yes/□No |  |  |
|  | 管道保温工艺符合标准（露铜管一处，扣0.2分；若管路连接完毕后，再做保温，以露铜管处理，扣0.2分/根，已穿保温管的铜管未封口，扣0.2分/次） | 1.0 | 每处0.2 |  |  |
|  | 管件安装后，横向平行度误差±2°（每处扣0.2分） | 1.0 | 每处0.2 |  |  |
|  | 管件安装后，纵向平行度误差±2°（每处扣0.2分） | 1.0 | 每处0.2 |  |  |
|  | 管路无交叉、无接触（每处扣0.2分） | 1.0 | 每处0.2 |  |  |
|  | 铜管及弯头无褶皱、扭曲、变形、死弯（每处扣1.0分） | 1.0 | □Yes/□No |  |  |
|  | 使用恰当的方式固定管道（管卡间距不超过400mm每处扣0.2分） | 0.4 | 每处0.2 |  |  |
|  | 膨胀阀的感温毛细管连接及感温包固定正确（毛细管包扎合理，感温包是否传热材料及保温包扎，每处扣0.5分） | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 小计 | 30 |  |  |  |
| 二、电控系统安装 （12.5分） | 设备处于安全状态（电、压力、位置） | 0.1 | □Yes/□No |  | 测量分 （过程评分） |
|  | 穿着正确的服装、鞋 | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 穿戴正确的手套（强电操作） | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 要求佩戴护目镜 | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 检测元件前，正确自检万用表、兆欧表 | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 检测元件正确操作 | 0.2 | □Yes/□No |  |  |
|  | 离开工位一直关闭电源 | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 工位一直保持干净整洁 | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 使用正确的工具进行安全操作，且每个步骤都是安全的 | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 按图纸要求进行导线制作（线耳露铜，每处扣0.2分） | 1.0 | 每处0.2 |  | 测量分 （结果评分） |
|  | 机组电缆终端连接正确（错误扣2.0分） | 2.0 | □Yes/□No |  |  |
|  | 电磁阀电缆终端连接正确（错误扣1.5分） | 1.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 接地电线电缆终端连接正确（错误扣1.5分） | 1.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 选手测量值与记录值保持一致 | 1.0 | □Yes/□No |  |  |
|  | 电线电缆合理走线槽及固定（错误扣1分） | 1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 压缩机绝缘电阻值正确 | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 压缩机C与S电阻值正确 | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 压缩机C与R电阻值正确 | 0.5 | □Yes/□No | ， |  |
|  | 压缩机S与R电阻值正确 | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 冷凝风机电阻值正确 | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 电磁阀电阻值正确 | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 传感器电阻值正确 | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 小计 | 12.5 |  |  |  |
| 三、制冷系统测试 （17.5分） | 设备处于安全状态（电、压力、位置） | 0.2 | □Yes/□No |  | 测量分 （过程评分） |
|  | 穿着正确的服装、鞋 | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 穿戴正确的手套（管加工、制冷剂操作、强电操作） | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 要求佩戴护目镜 | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 离开工位一直关闭电源 | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 离开工位一直关闭氮气 | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 工位一直保持干净整洁 | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 使用正确的工具进行安全操作，且每个步骤都是安全的 | 0.2 | □Yes/□No |  |  |
|  | 安全使用氮气 | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 氮气压力测试正确操作（第一次，压力0.5Mpa,压力不正确扣0.3分；第二次，压力1Mpa，压力不正确扣0.3分） | 0.6 | □Yes/□No |  |  |
|  | 检验真空泵及连接管路正确操作 | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 系统正确安装真空计、当真空泵分离后，仍然可以读取系统的真空值 | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 抽真空及保真空正确操作 | 1.0 | □Yes/□No |  |  |
|  | 正确选用制冷剂类型及以称重方式充入机组系统 | 0.3 | □Yes/□No |  |  |
|  | 正确使用电子检漏仪检漏（任务要求制作的铜管接口处，每处检漏时间3秒以上，少一处扣0.3分） | 1.5 | 少一处扣0.3分 |  |  |
|  | 使用制冷剂打破真空，注意真空计要隔离 | 0.2 | □Yes/□No |  |  |
|  | 加注制冷剂正确操作 | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 制冷剂加注完成，以最小的制冷剂损失拆除表管 | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 制冷剂加注完成，制冷剂瓶密封 | 0.4 | □Yes/□No |  |  |
|  | 制冷剂加注完成，机组系统密封 | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 系统通电前确保全部管道保温 | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 测试完成，机组正常工作 | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 氮气压力测试时间>5min | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 氮气压力测试压力值正确 | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 氮气压力测试一次成功 | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 抽真空时间>18min | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 真空测试时间>10min | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 抽真空时间>18min后，真空绝对压力必须达到3500mic（466pa）以下。 | 1.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 保真空正确操作，时间10min,真空压力回升后绝对压力不超过3500mic（466pa） | 1.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 真空测试一次成功 | 1.0 | □Yes/□No |  |  |
|  | 充注制冷剂重量符合规定（2200g±10%） | 1.0 | □Yes/□No |  |  |
|  | 制冷剂检漏压力符合规定（0.2~0.4Mpa） | 1.0 | □Yes/□No |  |  |
|  | 小计 | 17.5 |  |  |  |
| 四、电气测试 （10分） | 设备处于安全状态（电、压力、位置） | 0.1 | □Yes/□No |  | 测量分 （过程评分） |
|  | 穿着正确的服装、鞋 | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 穿戴正确的手套（管加工、制冷剂操作、强电操作） | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 要求佩戴护目镜 | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 检测元件前，正确自检万用表、兆欧表 | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 检测元件正确操作 | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 离开工位一直关闭电源 | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 工位一直保持干净整洁 | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 使用正确的工具进行安全操作，且每个步骤都是安全的 | 0.2 | □Yes/□No |  |  |
|  | 系统通电前短路测试及电源测试（正确使用万用表、电笔、绝缘手套等，错误扣1.0分） | 1.0 | □Yes/□No |  |  |
|  | 系统通电前电路漏电测试（正确使用万用表、电笔、绝缘手套等，错误扣1.0分） | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 所有电气连接的地线检测（正确使用万用表、绝缘手套等，错误扣0.5分） | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 所有电气连接的部件电阻、绝缘电阻检测（正确使用万用表、兆欧表、绝缘手套等，错误扣0.5分） | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 设备通电前，元件固定牢靠安装正确零件齐全（错误扣0.5分） | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 设备通电前，电源电压、地线、相位的检测（正确使用万用表、电笔、绝缘手套等，错误扣0.5分） | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 设备通电，启动电流及运行电流检测（正确使用钳表、绝缘手套等，错误扣1.0分） | 1.0 | □Yes/□No |  |  |
|  | 电气测试一次通电成功（未成功扣1分） | 1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 冷冻库温湿仪表参数设置（错误扣1.0分） | 1.0 | □Yes/□No |  |  |
|  | 冷藏库温湿仪表参数设置（错误扣1.0分） | 1.0 | □Yes/□No |  |  |
|  | 十六路巡检仪表参数设置（错误扣1.0分） | 1.0 | □Yes/□No |  |  |
|  | 多功能电量仪表参数设置（错误扣1.0分） | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 小计 | 10 |  |  |  |
| 五、系统故障排查、修复（5分） | 故障1：测试点正确得1分，测试报告分析合理得1.5分 | 2.5 | 参考测试报告 |  |  |
|  | 故障2：测试点正确得1分，测试报告分析合理得1.5分 | 2.5 | 参考测试报告 |  |  |
|  | 小计 | 5 |  |  |  |
| 六、整机系统调试 （20分） | 设备处于安全状态（电、压力、位置） | 0.2 | □Yes/□No |  | 测量分 （过程评分） |
|  | 穿着正确的服装、鞋 | 0.2 | □Yes/□No |  |  |
|  | 穿戴正确的手套（管加工、制冷剂操作、强电操作） | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 要求佩戴护目镜 | 0.1 | □Yes/□No |  |  |
|  | 工位一直保持干净整洁 | 0.2 | □Yes/□No |  |  |
|  | 使用正确的工具进行安全操作，且每个步骤都是安全的 | 0.2 | □Yes/□No |  |  |
|  | 制冷剂类型正确 | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 是否进行手动调试 | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 机组调试过程中，如果进行二次充氟，是否从低压侧动态充注气态制冷剂，整机充注量（2.0Kg±10%） | 1.0 | □Yes/□No |  |  |
|  | 是否记录冷藏室初始温度值（℃） | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 是否记录冷冻室初始温度值（℃） | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 手动调试转换成自动调试后，是否关闭手动模式下压缩机按钮/冷藏室电磁阀按钮/冷冻室电磁阀按钮 | 1.0 | □Yes/□No |  |  |
|  | 自动记录调试开始的时间 | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 自动调试10分钟后，是否记录冷藏室温度值（℃） | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 自动调试10分钟后，是否记录冷冻室温度值（℃） | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 是否记录自动调试10分钟后高压压力值（Mpa）（表压） | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 是否记录自动调试10分钟后低压压力值（Mpa）（表压） | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 自动调试过程中，是否进行过能量调节阀调试 | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 冷冻库温度达到<-8℃ | 1.0 | □Yes/□No |  |  |
|  | 冷冻库温度达到≤-12℃ | 2.0 | □Yes/□No |  |  |
|  | 冷冻库温度达到≤-8℃后高压压力值（Mpa）（表压） | 1.0 | □Yes/□No |  |  |
|  | 冷冻库温度达到≤-8℃后低压压力值（Mpa）（表压） | 1.0 | □Yes/□No |  |  |
|  | 冷藏库温度达到<10℃ | 1.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 冷藏库温度达到≤5℃ | 2.0 | □Yes/□No |  |  |
|  | 冷藏库温度达到≤10℃后高压压力值（Mpa）（表压） | 1.0 | □Yes/□No |  |  |
|  | 冷藏库温度达到≤10℃后低压压力值（Mpa）（表压） | 1.0 | □Yes/□No |  |  |
|  |  | 0.5 | □Yes/□No |  |  |
|  | 选手测量值与记录值保持一致（裁判员发现不一致时，需在《特殊情况记录表》中说明） | 1.0 | □Yes/□No |  |  |
|  | 小计 | 20 |  |  |  |
| 七、压焓图绘制 （5分） | 比焓表参数点压力值正确（1处不符合，扣0.2分，扣完为止） | 1.0 | 每处1 |  | 测量分 （结果评分） |
|  | 比焓表参数点比焓值正确（1处不符合，扣0.2分，扣完为止） | 2.0 | 每处1 |  |  |
|  | 压焓图绘制正确（1处不符合，扣1分，扣完为止） | 2.0 | 每处1 |  |  |
|  | 小计 | 5 |  |  |  |
| 违规操作 | 在完成工作任务过程中，因操作不当导致触电，经执委会批准，由裁判长宣布，取消参赛资格 | ―― | □是/□否 |  | ） |
|  | 在完成工作任务过程中，因操作不当导致现场大量制冷剂泄漏，经执委会批准，由裁判长宣布，取消参赛资格 | ―― | □是/□否 |  |  |
|  | 扰乱赛场秩序，干扰裁判的正常工作，情节严重者，经执委会批准，由裁判长宣布，取消参赛资格 | ―― | □是/□否 |  |  |
|  | 扰乱赛场秩序，干扰裁判的正常工作 | -10.0 | □是/□否 |  |  |
|  | 损坏触摸屏 | -10.0 | □是/□否 |  |  |
|  | 损坏PLC控制器 | -10.0 | □是/□否 |  |  |
|  | 损坏压力表 | -5.0 | □是/□否 |  |  |
|  | 损坏传感器 | -5.0 | □是/□否 |  |  |
|  | 损坏制作工具（弯管器，胀管器，扳手等） | -5.0 | □是/□否 |  |  |
|  | 损坏电工仪表 | -5.0 | □是/□否 |  |  |
|  | 损坏其它设施及系统零部件（除螺丝、螺母、平垫、弹垫外） | -5.0 | □是/□否 |  |  |
|  | 小计 | -55 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |

评分裁判签名： 日期：

注意：本部分涉及的评分细则由裁判长根据世赛评分标准，会根据工作任务（测试细节）内容以及考核场地的实际情况及全体裁判讨论进行不超过 30%变动修改，考核前最终确定、打印，并发放给相关裁判。

（四）奖项设置

赛项设一、二、三等奖。按照竞赛总成绩由高到低排序，以实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%。

九、赛项安全

（一）赛场所有人员（赛场管理与组织人员、裁判员、参赛员以及观摩人员）不得在竞赛现场内外吸烟，不听劝阻者给予通报批评或清退竞赛现场，造成严重后果的将依法处理。

（二）未经允许不得使用和移动竞赛场内的任何设施设备（包括消防器材等），工具使用后放回原处。

（三）选手在竞赛中必须遵守赛场的各项规章制度和操作规程，安全、合理的使用各种设施设备和工具，出现严重违章操作加工设备的，裁判视情节轻重进行批评和终止竞赛。

（四）选手参加实际操作竞赛前，应由参赛校进行安全教育。竞赛中如发现问题应及时解决，无法解决的问题应及时向裁判员报告，裁判员视情况予以判定，并协调处理。

（五）参赛选手不得触动非竞赛用仪器设备，对竞赛仪器设备造成损坏，由当事人单位承担赔偿责任（视情节而定），并通报批评；参赛选手若出现恶意破坏仪器设备等情节严重者将依法处理。

（六）参赛选手竞赛期间要求自行配备工作服、安全帽和绝缘鞋等符合安全施工要求的穿戴，并着承办单位统一提供的大赛马甲。安全帽、工装裤和绝缘鞋不允许出现院校名称，以及其他与院校有关标识，具体由裁判决定是否符合竞赛使用，如违反规定视为违规处理。

十、竞赛须知

（一）参赛选手需要购买人身意外伤害险

组织参赛选手时，须为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。领队为参赛选手交通安全责任人，负责选手从学校出发到结束比赛回到学校整个期间的人身、交通、饮食安全。

（二）选手安全要求

1.进入赛场，必须穿符合安全要求的服装。不得穿背心、短裤和拖鞋进入竞赛场地。

2.严格遵守操作规程，不得擅自开启电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。

3.参赛人员应爱护竞赛场所的仪器设备，操作设备时应按规定的操作程序谨慎操作，不得触动非竞赛用仪器设备。操作中若违反安全操作规定导致发生较严重的安全事故，将立即取消竞赛资格。

4.连接电路时应断开电源，不允许带电连接电路；断开电源开关后，必须用验电器进行验电，确认无电后方可连接电路。

5.进行设备组装和调试时，工具和检测仪器、仪表等应放置在规定的位置，不得摆放在设备和连接的电路上。

6.进行设备调试时，应先确认设备无电，且工作台上无其他物件时，方可合闸通电。身体的任何部位不得触及带电的物体。

7.当更改或调整电气线路时，必须断开电源，方能进行操作。

8.有可能造成意外带电的压缩机部件、电气元件的金属外壳等都必须接地，赛场提供的黄、绿双色绝缘导线，只能作接地线。

9.带电调试和检查电路时，必须有防止触及带电体和电路中裸露带电部位的措施，必须有防止短路的措施。

10.竞赛结束时，参赛选手必须清扫、整理工作现场，与赛场工作人员办理终结手续后，方可离开赛场。

（三）工作人员要求

1.指挥员在发生突发事件时要掌握信息，统一布置工作，其他人员不得干扰。

2.发生突发事件时，全体安全保卫人员必须服从命令、听众指挥，以大局为重，不得顶撞、拖延或临时逃脱。

3.突发事件发生时，全体安全保卫人员要坚守岗位、尽职尽责，在未接到撤岗指令之前，不得离开岗位。

4.发现安全隐患或突发事件时，现场人员应立即向保卫组汇报，保卫组接报后要火速到达案发现场，指挥并配合公安干警及安全保卫人员搞好抢救工作。

5.视突发事件的具体情况，分别向上级主管部门和相关部门报告，并立即启动《赛区安全保卫突发事件处理预案》。

6.发生火警和恶性事件时，现场人员可主动向公安机关报警并向领导汇报，立即组织抢救，以免贻误战机；启用消防应急广播，通知疏散路线，稳定人心，避免踩踏伤人。

7.安全出口执勤人员，接到指令后立即打开出口门，疏导参赛人员有序撤离现场。

（四）裁判安全要求

1.参赛选手有故意损坏设备或故意伤害他人或自己的行为时，赛场裁判应立即制止，报告裁判长，经裁判长报执委会并经执委会同意后终止该参赛选手比赛资格。

2.裁判在执裁过程中如发现选手操作存在安全隐患时应及时制止或采取切断电源等紧急补救措施。

3.裁判在执裁过程中发现其他安全隐患应立即通知裁判长并上报执委会，由执委会采取紧急补救措施。

十一、申诉与仲裁

（一）申诉

1.参赛选手对不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等均可提出申诉。

2.申诉应在竞赛结束后2小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛选手向相应赛项仲裁工作组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等如实叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉不予受理,但须说明原因。

3.赛项仲裁工作组收到申诉报告后，应根据申诉事由进行审查，6小时内书面告知申诉处理结果。

4.申诉人不得无故拒收处理结果，不允许采取过激行为，否则视为放弃申诉。

（二）仲裁

赛项仲裁工作组接受由代表队提出的对裁判结果的申诉。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。赛项仲裁工作组的裁定为最终裁定。

十二、大赛违规处理规定

（一）发现参赛选手不符合报名规定条件的、冒名顶替或弄虚作假的，报经大赛组委会核实批准后，一律取消该选手参赛资格，追究有关领导责任并通报批评。

（二）参赛选手有下列情节之一的，其相应项成绩计为零分：

1.竞赛期间违规透漏选手或其单位任何信息者。

2.在竞赛现场内与他人（队）交头接耳，或有偷看、暗示等作弊行为者。

3.竞赛期间使用通讯工具与他人联系者。

4.裁判根据大赛要求宣布竞赛结束后，仍强行作答或操作者。

5.不服从裁判员的裁决，扰乱竞赛秩序，影响竞赛进程，情节恶劣者。

6.其他违反大赛规则不听劝告者。

（三）参赛选手如造成竞赛使用仪器设备损坏，视情节由当事人单位承担赔偿责任；参赛选手不得触动非竞赛用仪器设备，如造成仪器设备损坏，由当事人单位承担赔偿责任并通报批评；对恶意破坏仪器设备等情节严重者，送交司法机关处理。

（四）各代表队非参赛人员若违反大赛纪律，将视情节轻重给予警告或通报批评。

（五）对违反大赛纪律的裁判员、工作人员，由各项目裁判长报经组委会核实批准后，视情节轻重给予警告或取消其裁判资格并通报所在单位。

（六）非大赛工作人员和参赛选手一律不得超越赛场指定的安全范围，不听劝阻造成后果者，追求其责任，并对其所在单位进行通报批评。

（七）各参赛队（选手）须按照大赛规定和赛题要求递交竞赛成果，禁止在竞赛成果上做任何与竞赛无关的标记；除大赛规定选手填写的信息外，不能出现透露选手身份的任何信息，否则视为作弊，相应赛项的成绩为零。

（八）参赛队（选手）参加实践操作竞赛前，应穿戴好防护用品并进行安全检查，如发现问题应及时解决，无法解决的问题应及时向裁判员报告；裁判员视情况予以判定，并协调处理。未执行有关安全规程而造成不良后果，由责任方承担相应责任；对选手未发现的安全隐患或违章操作行为，裁判员应及时指出并予以纠正，酌情扣除选手实践操作成绩并记录。

十三、防疫防控应急预案

根据湖北省、武汉市统一部署，为全面贯彻落实省相关部门精神，以“战时体制”切实做好关于2020年46届世界技能大赛制冷与空调项目湖北省选拨赛的疫情防控工作，确保师生生命安全的前提下，顺利完成技能选拨工作，特制定如下防疫防控应急预案。

（一）组织保障

1.加强组织领导，落实主体责任

在学校新冠肺炎疫情防控工作领导小组的指导下，本比赛期间的防疫防控工作由学院新冠肺炎疫情防控领导小组总体安排和部署，学院党政领导亲自挂帅，严格按照主体责任落实各项防控措施。

2.调整测试流程，确保安全有序

要求制冷与空调项目依据考试大纲，结合疫情防控的具体要求，调整测试流程，确保测试工作的每个环节符合疫情防控的要求，有效保护师生的生命健康。

3.加强联防联控，确保无缝对接

积极寻求学校相关职能部门的支持，与参赛学校、校医院、疾控中心、定点医院提前联系沟通，提前告知考试安排，提前做好防控预案。同时，在比赛前，组织全体工作人员开展疫情防控培训，开展防控演习。

（二）人员防控措施

1.严格压降人员聚集

（1）1名参赛选手只允许带两名指导教师进校园，不允许未报名参赛的学生进校园；

（2）参赛选手在参与比赛的各个环节时，严格执行间距1.5m以上，候场室等聚集场地，人数上限为20人。

2.落实各项检测要求

（1）所有校外人员进入校园时，必须经过体温检测、核验绿码和扫码登记后方可进入校园，对于体温高于37.2℃或有疑似症状的参赛选手，采取隔离手段组织比赛；

（2）告知参赛选手比赛前严格执行防疫要求，缩小活动范围，对本人及共同生活人员进行健康状况监测；

（3）校内工作人员在考试前2周执行体温报告制度；

（4）所有人员进入比赛区域时，再次检测体温、核验绿码；

（5）全体裁判、工作人员、参赛选手及指导教师统一填写《健康承诺书》，统一存档备查。

（三）技术防控措施

1.赛场区域安排至少2名防疫人员，2辆防疫车辆；

2.组织专业人员开展赛场区域消杀工作，以半天为单位，在考试前、考试后各消杀一次，洗手间、公共区域均不得遗漏；

3.赛场各个分场地均应配备充足的防疫物资，如口罩、免洗消毒液、一次性手套等；

4.防疫物品按指定地点丢弃，并由专业人员进行回收。

（四）场地防控措施

1.设置发热考场，用于体温高于37.2℃或有疑似症状的参赛选手考试，裁判通过摄像头进行远程评分；同时，第一时间上报，待考生完成考试后，做好后续检测；

2.建立“日报告”和“零报告”制度，比赛期间每天向学校校新冠肺炎疫情防控领导小组报告防控情况。